## GD270系列
Модель | Выходная мощность (кВт) | Входной ток (A) | Выходной ток (A) | Потребляемая мощность при полной нагрузке (Вт) | Потребляемая мощность без нагрузки (Вт) | Тепловыделение (кВт/ч) | Объем вентиляции (м^3/ч) | Объем вентиляции (CFM)
GD270-1R5-4 | 1.5 | 5 | 3.7 | 42 | 13 | 0.04 | / | / | 3412
GD270-2R2-4 | 2 | 6 | 5 | 54 | 13 | 0.054 | 45.526 | 26.78 | 3412
GD270-004-4 | 4 | 15 | 9.5 | 118 | 13 | 0.118 | 69 | 40.61 | 3412
GD270-5R5-4 | 5.5 | 20 | 13 | 166 | 13.6 | 0.166 | 88 | 51.73 | 3412
GD270-7R5-4 | 7.5 | 27 | 17 | 208 | 13.6 | 0.208 |  |  | 3412
GD270-011-4 | 11 | 32 | 25 | 303 | 18 | 0.303 | 130.8 | 76.81 | 3412
GD270-011-4-L1 | 11 | 32 | 25 | 303 | 18 | 0.303 |  |  | 3412
GD270-015-4 | 15 | 40 | 32 | 369 | 18 | 0.369 |  |  | 3412
GD270-015-4-L1 | 15 | 40 | 32 | 369 | 18 | 0.369 |  |  | 3412
GD270-018-4 | 18.5 | 46 | 38 | 443.31 | 24 | 0.44331 | 149.26 | 87.8 | 3412
GD270-018-4-L1 | 18.5 | 46 | 38 | 443.31 | 24 | 0.44331 |  |  | 3412
GD270-022-4 | 22 | 54 | 45 | 497.05 | 24 | 0.49705 |  |  | 3412
GD270-022-4-L1 | 22 | 54 | 45 | 497.05 | 24 | 0.49705 |  |  | 3412
GD270-030-4 | 30 | 75 | 60 | 768 | 318 | 0.768 | 170.6088 | 100.45 | 3412
GD270-030-4-L1 | 30 | 56 | 60 | 674 | 279 | 0.674 |  |  | 3412
GD270-037-4 | 37 | 90 | 75 | 960 | 397 | 0.96 |  |  | 3412
GD270-037-4-L1 | 37 | 69 | 75 | 843 | 349 | 0.843 |  |  | 3412
GD270-045-4 | 45 | 108 | 92 | 1050 | 350 | 1.05 | 340.6741 | 200.58 | 3412
GD270-045-4-L1 | 45 | 101 | 92 | 1090 | 370 | 1.09 |  |  | 3412
GD270-055-4 | 55 | 142 | 115 | 1837 | 524 | 1.837 | 753.6 | 443.7 | 3412
GD270-055-4-B-L1 | 55 | 117 | 115 | 1330 | 381 | 1.33 |  |  | 3412
GD270-075-4 | 75 | 177 | 150 | 2400 | 654 | 2.4 |  |  | 3412
GD270-075-4-B-L1 | 75 | 149 | 150 | 1753 | 478 | 1.753 |  |  | 3412
GD270-090-4 | 90 | 200 | 180 | 2880 | 811 | 2.88 |  |  | 3412
GD270-090-4-B-L1 | 90 | 171 | 180 | 2082 | 587 | 2.082 |  |  | 3412
GD270-110-4 | 110 | 240 | 215 | 2490 | 765 | 2.49 | 849.2904 | 500.04 | 3412
GD270-110-4-B-L1 | 110 | 205 | 215 | 2114 | 650 | 2.114 |  |  | 3412
GD270-132-4 | 132 | 278 | 250 | 2780 | 854 | 2.78 |  |  | 3412
GD270-132-4-B-L1 | 132 | 235 | 250 | 2360 | 725 | 2.36 |  |  | 3412
GD270-160-4-L1 | 160 | 296 | 305 | 2890 | 779 | 2.89 | 1443.2 | 850 | 3412
GD270-160-4 | 160 | 310 | 305 | 2648 | 686 | 2.648 |  |  | 3412
GD270-185-4-L1 | 185 | 320 | 330 | 3140 | 832 | 3.14 |  |  | 3412
GD270-185-4 | 185 | 335 | 330 | 2898 | 739 | 2.898 |  |  | 3412
GD270-200-4-L1 | 200 | 350 | 380 | 3692 | 926 | 3.692 | 1798 | 1060 | 3412
GD270-200-4 | 200 | 385 | 380 | 3453 | 834 | 3.453 |  |  | 3412
GD270-220-4-L3 | 220 | 411 | 425 | 4547 | 1242 | 4.547 | 1798 | 1060 | 3412
GD270-220-4 | 220 | 430 | 425 | 3911 | 1000 | 3.911 |  |  | 3412
GD270-250-4-L3 | 250 | 444 | 460 | 5026 | 1337 | 5.026 |  |  | 3412
GD270-250-4 | 250 | 465 | 460 | 4393 | 1095 | 4.393 |  |  | 3412
GD270-280-4 | 280 | 485 | 530 | 5136 | 1284 | 5.136 | 2697 | 1590 | 3412
GD270-280-4-L3 | 280 | 540 | 530 | 5649 | 1541 | 5.649 |  |  | 3412
GD270-315-4 | 315 | 550 | 600 | 5814 | 1454 | 5.814 |  |  | 3412
GD270-315-4-L3 | 315 | 605 | 600 | 6395 | 1744 | 6.395 |  |  | 3412
GD270-355-4 | 355 | 600 | 650 | 6299 | 1575 | 6.299 |  |  | 3412
GD270-355-4-L3 | 355 | 655 | 650 | 6928 | 1890 | 6.928 |  |  | 3412
GD270-400-4-L1 | 400 | 660 | 720 | 6976 | 1744 | 6.976 | 2697 | 1590 | 3412
GD270-400-4-L3 | 400 | 680 | 720 | 7674 | 2087 | 7.674 |  |  | 3412
GD270-450-4-L1 | 450 | 745 | 820 | 7946 | 2092 | 7.946 |  |  | 3412
GD270-450-4-L3 | 450 | 760 | 820 | 8740 | 2330 | 8.74 |  |  | 3412
GD270-500-4-L1 | 500 | 800 | 860 | 8333 | 2223 | 8.333 |  |  | 3412
GD270-500-4-L3 | 500 | 825 | 860 | 9166 | 2527 | 9.166 |  |  | 3412

## Sheet1
BTU | KW | W | 1W=?BTU/HR
1 | 0.00029308 | 0.29308 | 3.412